**PHỤ LỤC 1 (2022.09.12)**

**DỰ THẢO ĐÁNH GIÁ TKKT-PHẦN KẾT CẤU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DỰ ÁN** | **:** | **Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt** |
| **ĐỊA ĐIỂM** | **:** | **Phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng** |
| **CHỦ ĐẦU TƯ** | **:** | **Công ty cổ phần May-Diêm Sài Gòn** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mục xem xét** | **Ý kiến của TVTT** | **Ý kiến phản hồi của TVTK** | **Phản hổi của TVTT**  **Lần 2** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  |
| 1 | Chỉ dẫn kỹ thuật, thuyết minh tính toán. | Đề nghị bổ sung chỉ dẫn kỹ thuật thi công tường vây và thuyết minh chung kết cấu ( Có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo điều 8 nghị định 15) | TVTK sẽ bổ sung chỉ dẫn kỹ thuật. Thuyết minh tính toán đã có | Cần có thuyết minh đánh giá về tính tương thích theo yêu cầu của nghị định 15-2021 |
| 2 | Ghi chú chung, thuyết minh chung tính toán. | Kiến nghị bổ sung bảng quy đổi bê tông từ EC sang TCVN tương ứng. | Cường độ bê tông đã được quy đổi TCVN. | Cần quy đổi trong bản vẽ quy định chung để thể hiện sự phù hợp giữa hồ sơ và thuyết minh tính toán |
| 3 | Ghi chú chung, mặt bằng tường vây. | Kiến nghị bổ sung yêu cầu kiểm soát chất lượng:  + Chuyển vị tường (giới hạn cảnh báo, giới hạn dừng thi công), mực nước ngầm tại hố đo mực nước ngầm (giới hạn cảnh báo, giới hạn dừng thi công) , kiểm soát độ nghiêng công trình lân cận…. (Trường hợp CDKT đã có thì không cần bổ sung). | TVTK sẽ bổ sung trong chỉ dẫn kỹ thuật |  |
| 4 | Ghi chú chung | Kiểm tra lại chiều dài nối cốt thép trong ghi chú chung cần tuân thủ theo eurocode. Chiều dài nối 40d hiện tại chưa đủ. | 40d đã đủ chiều dài neo theo tính toán của EC2. Xem ảnh dưới. |  |
| 5 | Ghi chú chung | Kiến nghị bổ sung chi tiết gia cường lỗ mở dầm đỉnh tường vây. | TVTK sẽ bổ sung chi tiết điển hình trong quy định chung của hồ sơ TKCS. Hiện tại cơ điện chưa có lỗ mở MEP | **Hồ sơ tường vây nộp thiết kế thi công nên cần bổ sung luôn để thi công.** |
| 6 | CT tường vây | Kiến nghị bổ sung chi tiết lưới thép nẹp tấm xốp, chi tiết định vị ống siêu âm. | Phần thép biện pháp do nhà thầu thi công bồ sung | **Thiết kế cần nêu định hướng** |
| 7 | CT tường vây | Kiến nghị bổ sung thêm thanh trương nở trong chi tiết dầm bo đỉnh tường. | Đồng ý bổ sung |  |
| 8 | Mb tường vây | Bổ sung đim thể hiện khoảng cách mép tường vây đến ranh giới đất | Đồng ý bổ sung |  |
| 9 | Mb tường vây | Rà soát các vị trí bị trùng nét trên mặt bằng. | TVTK sẽ kiểm tra lại |  |
|  |  |  |  |  |

*Tính toán chiều dài neo cho thép φ32*Table

Description automatically generated