## Dia chat
TƯỜNG VÂY 326
I.Thông tin chung dự án:
C«ng tr×nh: Nhµ ë th­¬ng m¹i CT36 Tower
§Þa ®iÓm: 326 Lª Träng TÊn - Hµ Néi
| Sè tÇng hÇm: |  | 3
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT
Dự án : MHDI - 1
| Địa điểm: Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội | [12 empty] | độ rỗng | trọng lượng riêng |  | hệ số ma sát giữa đất và tường vây | Dung trọng đẩy nổi | E=766*N30/100
| Số tầng hầm: | 4
Kết quả báo cáo khảo sát địa chất dựa theo báo cáo khảo sát của : Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Quản lý dự án Việt Nam
| Hố khoan khảo sát: | HK04 |  | <theo hố khoan yếu nhất>
Thông số địa chất:
Lớp đất | Phân loại đất | Chiều sâu lớp đất | Chiều dày lớp đất | Dung trọng đất | Dung trọng bão hòa | Mô đun biến dạng của đất | Lực dính đơn vị | Góc ma sát trong | Hệ số poisson | Góc ma sát chủ động | Góc ma sát bị động |  |  | Void ratio e | Specific Gravity r | gsat | Interaction coefficient between D-wall and soil | gpullout
|  |  |  | g | gsat | Edef | C | j | m | jc | jp
|  | m | m | kN/m3 | kN/m3 | Mpa | kN/m2 | o |  | o | o
1 | Đất lấp: Đất san lấp, hỗn hợp không đồng nhất cát, sét, sạn, gạch vỡ . | -2.7 | 2.7 | 17.5 | 18.6 | 0.5 | 0 | 10 | 0.45246 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3.064 | 0.909 | 2.65 | 18.6433 | 0.75 | 0.86433
2 | Sét pha, màu xám ghi, xám đen, xám nâu dẻo chảy - dẻo mềm. | -6 | 3.3 | 17.5 | 17.0785 | 4.3 | 17.9 | 13.85 | 0.43202 | 10.3875 | 10.3875 | 5 | 3.83 | 1.331 | 2.65 | 17.0785 | 0.75 | 0.70785
3 | Sét pha, màu xám nâu, xám ghi, dẻo cứng. | -18.5 | 12.5 | 16.3 | 19.7343 | 1.5 | 16.4 | 7.02 | 0.46746 | 5.265 | 5.265 | 5 | 3.83 | 0.731 | 2.685 | 19.7343 | 0.75 | 0.97343
4 | Đât cát hạt mịn - thô, đa màu, trạng thái chặt vừa- chặt. | -20 | 1.5 | 19 | 20.0241 | 9.5 | 30.8 | 18.02 | 0.40851 | 13.515 | 13.515 | 8 | 6.128 | 0.659 | 2.663 | 20.0241 | 0.75 | 1.0024
5 | Cuội sỏi lẫn cát: màu xám trắng, xám ghi, trạng thái rất chặt. | -20.8 | 0.8 | 16.2 | 19.9458 | 19.2 | 0 | 30 | 0.33333 | 22.5 | 22.5 | 11 | 8.426 | 0.659 | 2.65 | 19.9458 | 0.75 | 0.99458
6 | Cát hạt trung, chặt vừa | -32.5 | 11.7 | 17 | 20.1266 | 17.5 | 0 | 29.28 | 0.25 | 21.96 | 21.96 | 8 | 6.128 | 0.659 | 2.68 | 20.1266 | 0.75 | 1.0127
7A | Cát sạn sỏi, màu xám ghi, rất chặt | -35 | 2.5 | 20 | 20.0663 | 77 | 0 | 30 | 0.25 | 22.5 | 22.5 | 12 | 9.192 | 0.659 | 2.67 | 20.0663 | 0.75 | 1.0066
7 | Cát hạt trung, chặt | -38.5 | 3.5 | 20 | 20.0663 | 24.2 | 0 | 30 | 0.25 | 22.5 | 22.5 |  |  | 0.659 | 2.67 | 20.0663 | 0.75 | 1.0066
7B | Cuội sỏi lẫn cát hạt thô, xám xanh, rất chặt | -34.7 | -3.8 | 19 | 20.006 | 100 | 0 | 47 | 0.25 | 35.25 | 35.25 |  |  | 0.659 | 2.66 | 20.006 | 0.75 | 1.0006
b¶ng c­êng ®é cña bª t«ng (MPa)
M¸c bª t«ng |  | M50 | M75 | M100 | M150 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 |  | M600 | M700 | M700 | M800 | Tra | M700
CÊp ®é bÒn |  | B3.5 | B5 | B7.5 | B10 | B12.5 | B15 | B20 | B22.5 | B25 | B30 |  | B45 | B50 | B55 | B60 | KÕt qu¶ | B55
Rbn , Rb,ser |  | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 15 | 16.75 | 18.5 | 22 |  | 32 | 36 | 39.5 | 43 | KÕt qu¶ | 39.5
Rbtn , Rbt,ser |  | 0.39 | 0.55 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |  | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | KÕt qu¶ | 2.4
Rb |  | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 13 | 14.5 | 17 |  | 25 | 27.5 | 30 | 33 | KÕt qu¶ | 30
Rbt |  | 0.26 | 0.37 | 0.48 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | 0.9 | 0.975 | 1.05 | 1.2 |  | 1.45 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | KÕt qu¶ | 1.6
Eb (Tù nhiªn) |  | 9500 | 13000 | 16000 | 18000 | 21000 | 23000 | 27000 | 28500 | 30000 | 32500 |  | 37500 | 39000 | 39500 | 40000 | KÕt qu¶ | 39500
Eb (D­ìng nhiÖt) |  | 8500 | 11500 | 14500 | 16000 | 19000 | 20500 | 24000 | 25500 | 27000 | 29000 |  | 34000 | 35000 | 35500 | 36000 | KÕt qu¶ | 35500
b¶ng c­êng ®é cèt thÐp (mpa)
Nhãm cèt thÐp |  | A-I | A-II | A-III | A-IV | A-V | A-VI | A-VII | A-VIIIB | Tra | A-IV
|  | C-I | C-II | C-III | C-IV |  |  |  |  | KÕt qu¶ | C-IV
Rsn , Rs,ser |  | 235 | 295 | 390 | 590 | 788 | 980 | 1175 | 540
Rs |  | 225 | 280 | 365 | 510 | 680 | 815 | 980 | 490
Rsc |  | 225 | 280 | 365 | 450 | 500 | 500 | 500 | 200
Rsw |  | 175 | 225 | 290 | 405 | 545 | 650 | 785 | 390
fc |  | 235 | 300 | 390 | 590 | 788 | 980 | 1175
fb |  | 380 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1250 | 1400
Es |  | 210000 | 210000 | 200000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 180000

## Kiểm tra sct đất nền
IX. KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI ĐẤT NỀN CHÂN TƯỜNG: | [9 empty] | B3.5 | A-I
[10 empty] | B5 | A-II
Điều kiện đất nền dưới chân tường đảm bảo khả năng chịu lực là:
[10 empty] | B7.5 | A-III
|  | Ptc =(Ntc + Gtc)/b <= Rtc | [7 empty] | B10 | A-IV
Trong đó:
| Ptc là áp lực tiêu chuẩn dưới chân tường (T/m2) | [8 empty] | B12.5 | A-V
Ntc là tải trọng công trình trên mỗi mét dài (T/m)
| Gtc là trọng lượng bản thân tường trên mỗi mét dài (T/m2) | [8 empty] | B15 | A-VI
| Rtc là sức chịu tải đất nền dưới chân tường (T/m2) | [8 empty] | B20 | A-VII
| b là bề dày của tường (m) | [8 empty] | B22.5 | A-VIIIB
| B là bề rộng của tường (m) | [8 empty] | B25
A. Tính Ptc: | [9 empty] | B30
|  | Tải trọng công trình Ntc = | 486.9565 | kN/m | [5 empty] | B35
|  | Chiều dài tường H = | 28 | m | [5 empty] | B40
|  | Chiều dày tường b= | 1 | m
|  | Chiều rộng tường B= | 1 | m |  |  | Sơ đồ lực dọc tác dụng lên tường
|  | Dung trong bê tông g = | 25 | kN/m3
|  | Trọng lượng tường Gtc = | 700 | kN
----> Áp lực tiêu chuẩn dưới chân tường:
|  | Ptc = | 1186.9565 | kN/m2
B. Tính Rtc:
Thông số các lớp đất từ chân tường lên mặt đất phía ngoài hố đào:
Lớp đất | Chiều sâu lớp đất | Chiều dày lớp đất | Dung trọng đất | Dung trọng đất | Lực dính đơn vị | Góc ma sát trong
|  |  | gwet | gsat | C | j
| m | m | kN/m3 | kN/m3 | kN/m2 | o
1 | -2.7 | 2.7 | 17.5 | 18.6 | 0 | 10
2 | -6 | 3.3 | 17.5 | 17.0785 | 17.9 | 13.85
3 | -18.5 | 12.5 | 16.3 | 19.7343 | 16.4 | 7.02
4 | -20 | 1.5 | 19 | 20.0241 | 30.8 | 18.02
5 | -20.8 | 0.8 | 16.2 | 19.9458 | 0 | 30
6 | -32.5 | 11.7 | 17 | 20.1266 | 0 | 29.28
7 | -35 | 2.5 | 20 | 20.0663 | 0 | 30
8 | -34.7 | -3.8 | 19 | 20.006 | 0 | 47 | Sơ đồ phá hoại đất chân tường
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Lớp đất đặt chân tường: | 6
Thông số lớp đất chân tường:
| jtc = | 29.28 | (độ) |  | CII = | 0 | (kN/m2)
| g'II (t) = | 16.8957 | (kN/m3) |  | gII (d) = | 17 | (kN/m3)
Trong đó:
| jtc | Góc ma sát trong của đất dưới chân tường.
| CII | Lực dính của lớp đất chân tường.
| g'II (t) | Trị trung bình của trọng lượng thể tích các lớp đất
từ chân tường tới mặt đất.
| gII (d) | Trọng lượng thể tích của lớp đất đặt chân tường.
Các hệ số không thứ nguyên phụ thuộc vào góc ma sát trong của đất:
| A = | 1.0853 | B = | 5.3412 | D = | 7.7423
Các thông số quy ước tại chân tường:
|  |  |  | Chiều dày tường b= | 1 | m
|  |  |  | Chiều sâu đặt tường từ mặt đất h = | 28 | m
|  |  |  | Chiều sâu đất nền tầng hầm nếu có ho = | 14.4 | m
Các hế số độ tin cậy và hệ số điều kiện làm viêc( lấy theo điều 3.38 và 3.39)
| ktc = | 1 | m1 = | 1.1 | m2 = | 1
Sức chịu tải đất nền dưới chân tường:
| Rtc = | [m1 x m2 x (AbgII + Bhg'II + DCII - g'IIho)] / ktc
| Rtc = | 25321.7528 | (kN/m2)
C. Kết luận: |  | Đất dưới chân tường đảm bảo khả năng chịu lực
X. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG ĐẨY TRỒI HỐ MÓNG:
A. Kiểm tra khả năng chống trồi hố đào khi xét đồng thời cả c và f:
Hệ số ổn định chống trồi là:
Trong đó:
Hệ sô giới hạn khả năng chịu lực cực hạn của đất theo Terzaghiz:
Thông số các lớp đất từ chân tường lên đáy hố móng phía trong hố đào:
|  | Lớp đất | Chiều sâu lớp đất | Chiều dày lớp đất | Dung trọng đất |  | Lực dính đơn vị | Góc ma sát trong
[5 empty] | gwet | gsat | C | j
|  |  | m | m | kN/m3 | kN/m3 | kN/m2 | o
|  | 4 | -20 | 1.5 | 19 | 20.0241 | 30.8 | 18.02
|  | 5 | -20.8 | 0.8 | 16.2 | 19.9458 | 0 | 30
|  | 6 | -32.5 | 11.7 | 17 | 20.1266 | 0 | 29.28
|  | 7 | -35 | 2.5 | 20 | 20.0663 |  | 30
Ta có:
Cao độ mặt đất tự nhiên: |  |  |  | Htn = | 0 | m
Độ sâu đào đất: |  |  |  | H= | 17.6 | m
Độ sâu chôn tường: |  |  |  | D= | 10.4 | m
Dung trọng trung bình đất ngoài hố đào: |  |  |  | g1= | 16.8957 | kN/m3
Dung trọng trung bình đất trong hố đào: |  |  |  | g2= | 17.5976 | kN/m3
Lực dính trung bình đất trong hố đào: |  |  |  | c= | 2.8 | kN/m2
góc ma sát trung bình đất trong hố đào: |  |  |  | jtb= | 28.4004 | độ
Tải trọng phụ thêm mặt đất: |  |  |  | q= | 20 | kN/m2
Hệ số chịu lực giới hạn của đất: |  |  |  | NqT= | 37.8075
|  |  |  | NcT= | 68.073 |  |  | Sơ đồ hố đào
Hệ số ổn định: |  |  |  | KL= | 14.4195 | > | 2
Kết luận: |  | Hố đào không bị đẩy trồi
B. Kiểm tra khả năng chống trồi theo quy trình hố móng thượng Hải( theo giáo trình
Thiết kế và thi công hố móng sâu-PGS.TS. Nguyễn Bá Kế)
1. Mô men chống trồi: MRL = R1Katanf +R2 tanf + R3 c
R1 = D(gho2/2 + qho) + D2 qf (a2-a1 + sina2cosa2-sina1cosa1)/2-gD3(cos3a2 - cos3a1)/3
R2 = D2qf/2 +[ a2-a1- (sin2a2 -sin2a1)/2] -gD3[sin2a2cosa2 - sin2a1cosa1 + 2(cosa2 - cosa1)]/3
R3 = hoD + (a2-a1)D2
Trong đó:
Chiều dài tường vây: | [6 empty] | L = | 28 | m
g là dung trọng trung bình các lớp đất từ đáy tường vây trở lên: | [6 empty] | g = | 16.8957 | kN/m3
D là độ sâu cắm tường vây: | [6 empty] | D = | 10.4 | m
c là lực dính trung bình của đất trên mặt trượt: | [6 empty] | c = | 2.8 | kN/m2
f là góc ma sát trung bình của đất trên mặt trượt: | [6 empty] | f = | 28.4004 | độ
Ka là hệ số áp lực chủ động: | [6 empty] | Ka = tan2(45o-f/2) = | 0.35535
ho là độ sâu đào móng: | [6 empty] | ho = | 17.6 | m
ho' là độ sâu của sàn tầng hầm chống cuối cùng: | [6 empty] | ho' = | 10.6 | m
a1 là góc ngang giữa sàn chống dưới cùng và bán kính cung trượt giao đáy hố đào.
| sina1 = (ho - ho')/(Chiều dài tường vây -ho') = |  |  |  |  | 0.4023
| ---> a1 = | 23.722 | (độ) | = | 0.41403 | (rad)
| ---> a2 = 2x(90o-a1) = |  |  | 132.5561 | (độ) | = | 2.3135 | (rad)
q là tải trọng bề mặt | [5 empty] | q = | 20 | (kN/m2)
qf = gho' +q = | [6 empty] | 199.0943 | (kN/m2)
Thay vào các công thức trên ta có:
[6 empty] | R1 = | 48819.0609
[6 empty] | R2 = | 34202.8506
[6 empty] | R3 = | 388.4914
[6 empty] | MRL = | 28961.6525
2. Mô men gây trồi: | [5 empty] | MSL = (gho' +q)*D^2/2 = | 10767.0218
3. Hệ số an toàn chống trồi : |  |  |  | KL = MRL /M SL = |  |  | 2.6898 | > | 1.5
Đảm bảo khả năng chống trồi
C. Kiểm tra khả năng chống trồi theo kohsaka &ishizuka, 1995
Ta có các thông số sau: |  | s = | 0 | m
|  | D = | 10.4 | m
|  | H = | 17.6
|  | q = | 20 | kN/m
|  | g = | 16.8957 | kN/m3
|  | W = g.H.r = | 3092.5875 | kN
|  | r = D+s = | 10.4 | m
|  | Q =q.r = | 208 | kN
|  | L = p.D-2s = | 32.6726 | m
Sức kháng cắt của đất :su = |  |  | 163.5867 | kN/m
Điều kiện kiểm tra chống thổi bùng là:
Hệ số ổn định chống thổi bùng là: | [5 empty] | FS =su.L.r/(W + Q)/(r/2) = | 3.2387 | > | 1.2
Đảm bảo khả năng chống trồi
XI. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH CHỐNG PHUN TRÀO HỐ MÓNG
Ta có:
Độ chệnh cột nước: |  |  | hw = | 4 | m
Chiều sâu chôn tường: |  |  | Ld = | 10.4 | m
Bề rộng khối đất chống bùng : |  |  | Ld/2 = | 5.2 | m
Dung trọng của nước: |  |  | gw = | 10 | kN/m3
Dung trọng bão hòa của đất dưới hố đào:
Lớp đất: | 6 |  | gbh = | 20.0241 | kN/m3
Trọng lượng của khối đất chống thổi bùng hố đào:
| w = (gbh - gw)LdxLd/2 = |  |  | 542.1039 | kN/m
Áp lực thổi bùng hố móng:
|  | u =gwxhwxLd/2 = |  | 208 | kN/m
Hệ số an toàn chống phun trào :
| Fs = w/u = |  | 2.6063 | > | 1.2
Kết luận: |  | Hố đào không bị thổi bùng
XII. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH CHỐNG CHẢY THẤM
Ta có:
Độ chệnh cột nước: |  |  | hw = | 4 | m
Chiều sâu chôn tường: |  |  | Ld = | 10.4 | m
Chiều dài dòng thấm: |  |  | l = | 24.8 | m
Dung trọng đẩy nổi của đất trong nước:
gđn = (Gs-1)/(1+e)
Gs là dung trọng hạt.
e là hệ số rỗng của đất
Dung trọng đẩy nổi của đất dưới hố đào:
Lớp đất: | 6 |  | gđn = | 10.0241 | kN/m3
Trọng lượng của khối đất chống thổi bùng hố đào:
Hệ số an toàn chống chảy thấm :
Fs = ic/i = |  | 6.2149 | > | 2
Kết luận: |  | Hố đào không bị chảy thấm
XIII. KIỂM TRA CHỐNG XÓI NGẦM DO DÒNG CHẢY THẤM
Điều kiện chống xói ngầm do dòng chảy thấm là gradian kiểm tra trung bình nhỏ hơn gradian cột
nước kiểm tra tới hạn.
Jk = hw/l <=(jk)cp
Ta có:
|  |  | Jk = | 0.16129
(Jk)cp tra theo bảng sau (theo tiêu chuẩn CHuII II -16-76 của Liên Xô Cũ).
| Loại đất |  |  | Giá trị trung bình của gradian tới hạn (Jk)cp
| Đất sét |  |  | 1.2
| Đất á sét |  |  | 0.65
| Đất cát hạt lớn |  |  | 0.45
| Đất cát trung bình |  |  | 0.38
| Đất cát nhỏ |  |  | 0.29
Để an toàn chọn (Jk)cp nhỏ nhất:
|  |  | (Jk)cp = | 0.29
Hệ số an toàn chống xói ngầm :
Fs = (Jk)cp/Jk = |  | 1.798 | > | 1
Kết luận: |  | Hố đào không bị xói ngầm
XIV. TÍNH LƯỢNG NƯỚC PHẢI BƠM RA HỐ MÓNG KHI THI CÔNG
Tính lưu lượng nước khi thi công đào đất từ lớp 6
Vận tốc thấm V = k.i
Trong đó K là hệ số thấm:
Hệ số thấm của một số loại đất được cho trong bảng tính toán sau:
| Loại đất |  |  |  | Kt,cm/s
| Sỏi cuội không có hạt nhỏ |  |  |  | 10-100
| Cát to, cát vừa, cát nhỏ sach |  |  |  | 10-10^-3
| Cát bụi, cát pha |  |  |  | 10^-3 - 10^-5
| Sét pha |  |  |  | 10^-5 - 10^-7
| Sét |  |  |  | <10^-7
Theo kết quả thí nghiệm thấm ta có hệ số thấm là: | [5 empty] | kt = | 0.01 |  | cm/s
[6 empty] | kt = | 8.64 |  | m/ngày
[6 empty] | I = | 0.16129
Vận tốc thấm là: | [5 empty] | V = | 1.3935 |  | m/ngày
Diện tích thấm( diện tích phía trong hố đào): | [5 empty] | A = | 2360 |  | m2
Lưu lượng nước vào hố đào là: | [5 empty] | q = V.A= | 3288.7742 |  | m3/ngày
Note on F23: Lioness: ma sát âm và ma sát dương cân bằng nhau do đó có thể bỏ qua ma sát dọc thân tường.
Note on C62: luuvandong: k là hệ số độ tin cậy: nếu các chỉ tiêu cơ lý được xác định bằng thí nghiệm trực tiếp đối với đất thì Ktc=1, nếu các chỉ tiêu nầy xác định theo quy phạm thì Ktc=1.1
Note on J151: Lioness: độ sâu tới sàn tầng hầm gần trên cốt sàn mặt móng.
Note on K378: Lioness: Chỉ tính cho phần diện tích đào đất

## Tinh dai theo bs (hidden)
THIẾT KẾ THÉP ĐAI THEO TIÊU CHUẨN BS | [8 empty] | B3.5 | A-I | 1MN/M2 | = | 1MPA | = | 100T/M2 | = | 10KG/CM2
-VẬT LIỆU : | [8 empty] | B7.5 | A-III
Cường độ của bê tông: |  |  | #REF! | fcu = | 12.5 | MPA |  |  | B12.5 | A-V
Cường độ của thép: |  |  | A-I | fy = | 240 | MPA |  |  | B15 | A-VI
|  |  |  | E | 210000 | MPA
-NỘI LỰC TRONG TƯỜNG VÂY: | [8 empty] | B20 | A-VII
Lực dọc |  | N | 100 | ton |  |  |  |  | B22.5 | A-VIIIB
Mô men |  | M | 60 | ton.m |  |  |  |  | B25
Lực cắt |  | Q | 123 | ton |  |  |  |  | B30
Chiều dài tường vây |  | b | #REF! | m |  |  |  |  | B35
Chiều dầy tường vây |  | d | #REF! | m |  |  |  |  | B40
-TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP ĐAI
I. Xác định khả năng chịu cắt của bê tông vc':
Trong đó:
|  |  |  | #REF! | MPA | #REF! | ton/m2
RLW | 1
1.25
k1 | 1
| '= | 0.79
As là diện tích thép chịu lực trong tường vây và lấy bằng một nửa tổng diện tích thép .
|  | As | #REF! | mm2
dv là khoảng cách từ thớ ngoài cùng tới trọng tâm của thép chụi lực . Lấy bằng 0.8*d
|  | dv = | #REF! | mm
Ac là diện tích tiết diện bêtong.
|  | Ac | #REF! | m2
Ta có: |  |  | => | '= | #REF!
|  |  |  | '= | #REF!
'------> | vc' = | #REF! | ton/m2 | #REF! | MPA
Xác dịnh ứng suất cắt :
| '= | #REF! | ton/m2 | #REF! | MPA
|  |  |  | 2.83 | MPA
Nếu v vượt quá
thì nên tăng tiết diện của bê tông theo (BS 3.4.5.2, 3.4.5.12)
Nếu |  | thì lượng thép đai nhỏ nhất được xác định theo công thức.
Nếu |  |  | thì lượng thép đai nhỏ nhất được xác định theo công thức.
Nếu |  | thì phải tăng chiều dày của tường vây để đảm bảo khả năng chịu lực.
=> | #REF! | mm
Chọn khoảng cách giũa các thép đai là:sv = |  |  |  | 200 | mm
Ta có diện tích thép đai yêu cầu là: Asv = |  |  |  | #REF! | (mm2) | = | #REF! | (cm2/m)
Lựa chọn thép đai hai nhánh có : sđ >=Asv
3 | f | 16
=> As(pro) = |  | 30.1593 | cm2/m | >=Asv | #REF!
Note on A75: Microsoft Cop.: so nhanh